# 성신양회 단양공장 일보-월보 전력데이터 교차검증 보고서

대상 기간: 2026년 7월 1일 ~ 7월 31일 (일보 31일치 vs 전력월보_2026-07.xlsx)  |  작성일: 2026-08-04

※ 「7월_전력데이터(월보)_검증보고서」가 다룬 일보 내부 이상치 검증과는 별개로, 이 보고서는 일보(CSV) 31일 합산값과 회사 발행 전력월보(xlsx) 게재값을 설비별로 직접 대사(reconciliation)한 결과를 정리함.

# 1. 전체 총량 비교

| 구분 | 사용량(kWh) | 비용(원) |
| --- | --- | --- |
| 일보 31일 합계 (전체 라인) | 38,924,858 | 7,301,904,433 |
| 월보 합계 (row53, 폐열·한솔골재 제외) | 41,349,058 | - |
| 월보 총계 (폐열+한솔골재 포함) | 41,527,758 | - |
| 월보 총전력요금 (부가세 포함) | - | 8,270,421,480 |
| KEPCO 실측 (합성계량 시트) | 41,095,079 | - |

사용량 기준 약 6~9% 부족, 비용 기준 약 11.7~13.4%(9.7억~11.3억 원) 부족으로 나타남. 비용 갭이 사용량 갭보다 훨씬 큰 것이 2장의 5R 사용량 오류(비용도 동반 왜곡됨)를 가리키는 첫 단서.

# 2. 설비별 주요 차이 (월보 − 일보, kWh)

| 설비 | 일보합계 | 월보 | 차이 | 차이율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5R | -135,217 | 901,179 | +1,036,395 | (음수라 %무의미) |
| 6K | 7,631,448 | 8,392,587 | +761,140 | +10.0% |
| 3K | 2,764,623 | 3,143,653 | +379,030 | +13.7% |
| 5K | 804,884 | 1,138,967 | +334,083 | +41.5% |
| 기타 | 1,139,187 | 1,447,571 | +308,384 | +27.1% |
| 3Co | 87,714 | 231,835 | +144,121 | +164.3% |
| 7C | 1,916,829 | 1,617,181 | -299,648 | -15.6% (방향 반대) |
| 출하 | 278,196 | 373,300 | +95,104 | +34.2% |
| 13C | 1,506,801 | 1,600,629 | +93,827 | +6.2% |
| 기존 Q/R | 400,412 | 468,544 | +68,132 | +17.0% |
| 1C | 17,711 | 0.4 | -17,710 | 일보에만 존재 |
| 신설 Q/R | 717,287 | 714,313 | -2,974 | -0.4% (거의 일치) |

나머지 설비는 대체로 ±1~10% 이내로 준수한 편이며, 위 표는 격차가 큰 순서로 발췌한 것임.

# 3. 원인 분석

5R, 7/26 사용량 -997,415kWh — 월합계 왜곡의 주범 (영향 규모 신규 확정)

원인: 데이터 오류 — 일보 내부 검증보고서에서 이미 지목된 건, 월보 대사로 파급 규모 확정

이 하루의 오류값을 정상 유휴 수준(약 2,400kWh)으로 보정하면 5R 월합계가 -135,217kWh에서 약 864,600kWh로 회복되어 월보 값(901,179kWh)과 거의 일치함. 같은 날 비용도 -320,094,732원이 잡혀 있어, 1장의 비용 갭(9.7억~11.3억 원) 상당 부분이 이 하루에서 기인하는 것으로 판단됨.

1C, 7/9 단 하루만 17,711kWh 계상 (신규 발견)

원인: 데이터 오류 의심 — 원본 재추출 필요

1C는 7월 내내 생산량 0(비가동)인 설비인데 7/9 하루만 큰 사용량이 찍혔고 나머지 30일은 0임. 월보에는 해당 자리 값이 사실상 0(0.4kWh)으로 기록되어 있어 일보 7/9 값이 오류일 가능성이 높음. 5R 사례와 동일한 방식(원본 CSV 재추출)으로 확인 필요.

3Co, 7/13~7/27 15일 연속 약 -46.6kWh (신규 발견)

원인: 데이터 오류 의심 — 경미하나 규칙적 패턴

생산량 0인 유휴 구간에 거의 동일한 음수(-46.5~-47.0kWh)가 15일 연속 기록됨. 절대 규모는 작지만(월 합 약 -700kWh) 우연이라기엔 지나치게 규칙적이어서 미터 보정식 또는 대기전력 계산 로직 오류로 의심됨.

7C가 월보보다 15.6%(-299,648kWh) 큼 — 방향이 반대인 유일한 사례 (신규 발견)

원인: 미확인 — 7C/8C 배분 오류 가능성

다른 설비는 대부분 월보가 일보보다 큰데(월보 쪽이 더 포괄적), 7C만 유독 일보가 월보보다 큼. 8C는 반대로 일보가 월보보다 9.5% 작아, 7C·8C 값이 특정일에 서로 뒤바뀌어 집계됐을 가능성이 있음. 원본 CSV에서 7C·8C 열이 교차된 날짜가 있는지 확인 필요.

실제 조업 이벤트로 이미 설명된 부분

원인: 데이터 오류 아님

7/26 21:45~7/27 04:00 2공장 MTR No.2 정전사고(C/M13, 출하, 3호, R/M 7·8호 영향)와 7/29 6K 생산량 급감은 일보 내부 검증보고서에서 이미 실무자 확인을 마친 실제 조업 이벤트로, 13C·출하·6K의 월보 대비 격차 일부를 설명함.

구조적 정의 차이 (오류 아님)

원인: 일보-월보 간 집계 기준 차이

한솔골재(72,000kWh): 월보에만 있는 외부 계약 설비로, 일보 CSV에는 항목 자체가 없음.

'기타' 범위 차이: 월보는 POWER LOSS+PLANT LIGHTING+IND'WA/PU+THE OTHER 4개 항목 합산(1,447,571kWh)인데, 일보는 '기타' 단일 라인(1,139,187kWh)만 집계 — 정의가 달라 27% 차이는 실제 손실이 아님.

기존 Q/R의 17% 갭: 월보는 P/CR·SEC/CR·3RD/CR·MCC30·MCC37 5개 서브미터를 합산(468,544kWh)하지만 일보는 대표 미터 1개만 집계하는 것으로 추정됨(신설 Q/R은 단일 미터라 -0.4%로 거의 일치하는 것과 대비됨).

잔여 시스템적 갭: 위 오류·정의차이를 모두 걷어내도 남는 몇 % 차이는 KEPCO 검침 기준시각과 일보 집계(자정 기준) 간 빌링 사이클 불일치, 또는 일보=SCADA 잠정치·월보=정산 확정치 차이일 가능성 — 전기팀 확인 필요.

# 4. 해결 방안

단기 조치

① 5R(7/26), 1C(7/9) 원본 CSV 재추출 요청. ② 3Co의 15일 연속 음수 패턴 원인을 전기팀에 문의. ③ 7C/8C 배분 뒤바뀜 여부를 원본 데이터에서 재확인. ④ 일보 내부 검증보고서에 남아있는 미확인 4건(QR 7/10, QR 7/21·22, 8R 7/18)의 현장 회신을 독촉.

구조 정합화

⑤ '기타'·'QR(기존)'·'출하'·'판매사업'·'한솔골재' 등 항목별 일보-월보 정의 매핑표를 작성해 CLAUDE.md에 기록. ⑥ 기존 Q/R처럼 다중 서브미터를 가진 설비는 일보 SCADA 추출 로직도 서브미터 전체 합산으로 맞춘다.

재발 방지 (자동화)

⑦ 이번 비교 로직을 월말 자동 대사 스크립트로 만들어 daily_data.json 생성 직후 월보 xlsx와 자동 비교(GitHub Actions에 추가) — 5R·1C 같은 오류를 월말 집계 전에 조기 발견 가능. ⑧ 전기팀에 KEPCO 검침 시작/종료 기준시각을 확인해 잔여 시스템적 갭의 근본 원인을 규명.