# 절감 예상 시나리오 검토 보고서

성신양회 단양공장 전력일보 대시보드 — 절감 예상 시나리오 1·2 검토  |  작성일: 2026-08-03

# 1. 절감 예상 시나리오 개요

## 시나리오 1 — 최대부하 비중 축소

평일 데이터에서 '최대부하 비중'과 '평균 단가'의 선형회귀 상관관계를 근거로, 최대부하 비중을 낮췄을 때의 단가·절감액을 추정. 주말은 요금제상 최대부하가 구조적으로 0%가 되어 상관관계를 왜곡하므로 회귀분석에서 제외됨.

## 시나리오 2 — 평일 최대부하 1시간 → 토·일 이전

평일 최대부하 시간대 사용량 일부를 토요일(중간부하 단가 적용) 또는 일요일(경부하 단가 적용)로 이전했을 때의 절감액을 추정. 시나리오 1과 달리 세 밴드(경부하/중간부하/최대부하) 단가를 안정적으로 식별하기 위해 주말 데이터까지 포함한 다중회귀분석을 사용함.

# 2. 가장 중요한 변수

두 시나리오 모두 사용자가 슬라이더로 조정하는 '이전 시간', '가동률' 같은 가정치보다, 회귀분석으로 역산하는 밴드별 단가 격차(특히 최대부하와 경부하/중간부하 단가의 차이)가 결과를 좌우하는 핵심 변수임. 이 값이 절감액 공식 전체에 곱해지는 계수이기 때문에, 조금만 틀어져도 결과가 크게 흔들림. 이 추정의 신뢰도는 회귀분석의 R²(설명력)와 표본 수(n)에 좌우됨.

# 3. 데이터 무결성 이슈 발견

2026-07-26 R(원료분쇄) 5R의 사용량이 원본 CSV에서부터 -997,415kWh(음수)로 기록되어 있고, 관련 비용 항목(사용요금계, 합계 등)도 전부 음수로 산출됨. 이 값이 R그룹 합계 → total_usage_main4 → avg_price_per_kwh 계산에 그대로 반영되면서, 7/26 하루 전체의 대시보드 집계가 왜곡됨을 확인:

- total_usage_main4: -79,396kWh (음수 — 정상 범위 약 70만~110만kWh)

- avg_price_per_kwh: -275.8원/kWh (음수 — 물리적으로 불가능, 정상 범위 약 200~210원)

이 날은 2공장 MTR No.2 라인 정전 사고(7/26 21:45~7/27 04:00, 전기팀 공식 보고)가 있었던 날이나, 정전 영향 설비 목록(C/M13·출하·광산3호·R/M7,8호)에 5R은 포함되어 있지 않아 정전과는 무관한 별개의 CSV 추출 오류로 판단됨 — 7/18~20 Co(5Co,6Co) 사례와 유사한 유형.

# 4. 시나리오 2에 대한 영향 분석

시나리오 2의 회귀분석은 주말 데이터까지 포함하므로, 일요일인 7/26의 오염된 값이 표본에 그대로 들어가 회귀계수를 왜곡시킴. 7/26을 제외하고 동일하게 재계산한 결과는 다음과 같음:

| 항목 | 현재 (31일, 7/26 포함) | 7/26 제외 (30일) | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 회귀 신뢰도 (R²) | 37.3% | 86.4% | 대폭 개선 |
| 경부하 단가(추정) | 59.9원/kWh | 163.6원/kWh | +173% |
| 중간부하 단가(추정) | 286.4원/kWh | 215.3원/kWh | -25% |
| 최대부하 단가(추정) | 344.3원/kWh | 287.9원/kWh | -16% |
| 연간 절감 (일요일 이전) | 31.4억원 | 13.7억원 | -56% |
| 연간 절감 (토요일 이전) | 6.4억원 | 8.0억원 | +25% |
| 연간 절감 (평균 분산) | 18.9억원 | 10.9억원 | -42% |

현재 화면에 표시되는 시나리오 2의 '일요일 이전' 연간 절감액(31.4억원)은 7/26 제외 시(13.7억원) 대비 약 2.3배 부풀려져 있으며, 회귀 신뢰도(R²)도 37.3%에서 86.4%로 크게 개선됨 — 즉 현재 수치는 통계적으로도 신뢰하기 어려운 상태임.

# 5. 결론 및 권고사항

- 7/26 5R 원본 데이터를 실무자에게 확인·재추출 요청 (2026-08-03 기준 진행 중)

- 원본 정정 전까지는 대시보드의 시나리오 2(특히 '일요일 이전' 절감액) 수치를 의사결정에 그대로 사용하지 않을 것을 권고

- 근본 대책으로, '단가가 음수이거나 사용량이 0 이하인 날은 회귀분석에서 자동 제외'하는 데이터 품질 가드를 대시보드 코드에 추가하는 방안을 검토 중 (실무자 의견 확인 후 적용 예정)

- 동일 유형의 오류(생산량/사용량 컬럼 CSV 추출 오류)가 7/1, 7/2, 7/8 Co그룹에서도 의심되어 별도 확인 요청된 상태